## Sheet2
POS | TYPE | Used | Address | Symbol | Comment
1 | INPUT | X | %I0.0 | P_EMERG | PARADA DE EMERGENCIA
2 | INPUT | X | %I0.1 | MAN_AUT | MANUAL AUTOMATICO
3 | INPUT | X | %I0.2 | RM_T3RED | PRESENCIA DE TENSION T3 RED
4 | INPUT | X | %I0.3 | SIST_INC_E | SEÑAL DE SISITEMA DE INCENDIO ESTE
5 | INPUT | X | %I0.4 | Q4RED_ON | AUXILIAR DE Q4 EN ON
6 | INPUT | X | %I0.5 | Q4_SDE | AUXILIAR DE Q4 FALLA
7 | INPUT | X | %I0.6 | Q6RED_ON | AUXILIAR DE Q6 ON
8 | INPUT | X | %I0.7 | Q6_SDE | AUXILIAR DE FALLA Q6
9 | INPUT | X | %I0.8 | Q7RED_ON_ | AUXILIAR Q6 EN ON
10 | INPUT | X | %I0.9 | Q7SDE | AUXILIAR DE FALLA Q7
11 | INPUT | X | %I0.10 | RM_G1 | PRESENCIA DE TENSION G1
12 | INPUT | X | %I0.11 | LT1G1_ON | PRESENCIA DE TENSION DE G1
13 | INPUT | X | %I0.12 | LT1G1_SDE | AUXILIAR DE FALLA LT1
14 | INPUT | X | %I0.13 | Q8G1_ON | AUXILIAR DE Q8 ON
15 | INPUT | X | %I0.14 | Q8_SDE | AUXILIAR DE FALLA Q8
16 | INPUT | X | %I0.15 | FALLA_G1 | SEÑAL DE FALLA G1
17 | INPUT | X | %I0.16 | RM_T2RED | PRESENCIA DE TENSION T2 RED
18 | INPUT | X | %I0.17 | RM_T6RED | PRESENCIA DE TENSION T6 RED
19 | INPUT | X | %I0.18 | Q5RED_ON | AUXILIAR DE Q5 ON
20 | INPUT | X | %I0.19 | Q5_SED | AUXILIAR DE FALLA Q5
21 | INPUT | X | %I0.20 | Q3RED_ON | AUXILIAR DE Q3 ON
22 | INPUT | X | %I0.21 | Q3_SDE | AUXILIAR DE Q3 ON
23 | INPUT | X | %I0.22 | RM_G2 | PRESENCIA DE TENSION G2
24 | INPUT | X | %I0.23 | LT2_G2_ON_ | AUXILIAR EN ON LT2
25 | INPUT | X | %I1.0 | Q11_SDE | AUXILIAR DE FALLA Q11
26 | INPUT | X | %I1.1 | Q11_ON | AUXILIAR DE Q11 ON
27 | INPUT | X | %I1.2 | RM_T1 | PRESENCIA DE TENSION
28 | INPUT | X | %I1.3 | Q9_SDE | AUXILIAR DE FALLA Q9
29 | INPUT | X | %I1.4 | Q9_G2_ON | AUXILIAR DE Q9 ON
30 | INPUT | X | %I1.5 | FALLA_G3_ | SEÑAL FALLA GENERADOR 3
31 | INPUT | X | %I1.6 | FALLA_G2 | SEÑAL DE FALLA G2
32 | INPUT | X | %I1.7 | LT2_SDE | AUXILIAR DE FALLA
33 | INPUT | X | %I1.8 | Q10_ON | AUXILIAR DE Q1O ON
34 | INPUT | X | %I1.9 | RM_T8 | PRESENCIA DE TENSION T8
35 | INPUT | X | %I1.10 | Q17_SDE | AUXILIAR DE FALLA Q17
36 | INPUT | X | %I1.11 | Q17_ON_G3 | AUXILIAR DE Q17 ON
37 | INPUT | X | %I1.12 | Q14_SDE | AUXILIAR DE FALLA Q14
38 | INPUT | X | %I1.13 | Q14_G3 | AUXILIAR DE Q14 ON
39 | INPUT | X | %I1.14 | SIST_INC_O | SEÑAL DE SISTEMA DE INCENDIO OESTE
40 | INPUT | X | %I1.15 | RM_G3 | PRESENCIA DE TENSION G3
41 | INPUT | X | %I2.0 | Q18_SDE | AUXILIAR DE FALLA Q18
42 | INPUT | X | %I2.1 | Q18_G4_ON | AUXILIAR DE Q18 ON
43 | INPUT | X | %I2.2 | RM_G4 | PRESENCIA DE TENSION G4
44 | INPUT | X | %I2.3 | Q16_SDE | AUXILIAR DE FALLA Q16
45 | INPUT | X | %I2.4 | Q16_RED_ON | AUXILIAR DE Q16 ON
46 | INPUT | X | %I2.5 | Q12_SDE | AUXILIAR DE FALLA Q12
47 | INPUT | X | %I2.6 | Q12_RED_ON | AUXILIAR DE 12 ON
48 | INPUT | X | %I2.7 | Q10_SDE | AUXILIAR DE FALLA Q10
49 | INPUT |  | %I2.8
50 | INPUT |  | %I2.9
51 | INPUT |  | %I2.10
52 | INPUT |  | %I2.11
53 | INPUT |  | %I2.12
54 | INPUT | X | %I2.13 | FALLA_G4 | SEÑAL DE FALLA DE GRUPO 4
55 | INPUT | X | %I2.14 | Q13_SDE | AUXILIAR DE FALLA Q13
56 | INPUT | X | %I2.15 | Q13_G4_ON | AUXILIAR DE Q13
57 | OUTPUT | X | %Q0.0 | MCH_G1 | ORDEN DE MARCHA G1
58 | OUTPUT | X | %Q0.1 | ALARM_G1 | ALARMA DE GRUPO 1
59 | OUTPUT | X | %Q0.2 | CIERR_Q4 | ORDEN DE CIERRE Q4
60 | OUTPUT | X | %Q0.3 | APER_Q4 | ORDEN DE APERTURA Q4
61 | OUTPUT | X | %Q0.4 | CIERR_Q6 | ORDEN DE CIERRE Q6
62 | OUTPUT | X | %Q0.5 | APER_Q6 | ORDEN DE APERTURA Q6
63 | OUTPUT | X | %Q0.6 | CIERR_Q7 | ORDEN DE CIERRE Q7
64 | OUTPUT | X | %Q0.7 | APER_Q7 | ORDEN DE APERTURA Q7
65 | OUTPUT | X | %Q0.8 | CIERR_LT1_G1 | ORDEN DE CIERRE INT LT1 DE G1
66 | OUTPUT | X | %Q0.9 | APER_LT1_G1 | ORDEN DE APERTURA LT1 DE G1
67 | OUTPUT | X | %Q0.10 | CIERR_Q8_G1 | ORDEN DE CIERRE Q8 G1
68 | OUTPUT | X | %Q0.11 | APER_Q8_G1 | ORDEN DE CIERRE Q8 G1
69 | OUTPUT | X | %Q0.12 | MCH_G2 | ORDEN DE MARCHA G2
70 | OUTPUT | X | %Q0.13 | ALARM_G2 | ALARMA DE GRUPO G2
71 | OUTPUT | X | %Q0.14 | CIERR_Q5 | ORDEN DE CIERRE Q5
72 | OUTPUT | X | %Q0.15 | APER_Q5 | ORDEN DE APERTURA Q5
73 | OUTPUT | X | %Q3.0 | APER_Q9_G2 | ORDEN DE APERTURA Q9 G2
74 | OUTPUT | X | %Q3.1 | CIERRE_Q9_G2 | ORDEN DE CIERRE Q9 G2
75 | OUTPUT |  | %Q3.2
76 | OUTPUT |  | %Q3.3
77 | OUTPUT | X | %Q3.4 | APER_LT2 | ORDEN DE APERTURE LT2
78 | OUTPUT | X | %Q3.5 | CIERR_LT2 | ORDEN DE CIERRE LT2
79 | OUTPUT | X | %Q3.6 | APER_Q3 | ORDEN DE APERTURA Q3
80 | OUTPUT | X | %Q3.7 | CIERR_Q3 | ORDEN DE CIERRE Q3
81 | OUTPUT | X | %Q3.8 | APER_Q17_G3 | ORDEN DE APERTURA DE Q17 G3
82 | OUTPUT | X | %Q3.9 | CIERR_Q17_G3 | ORDEN DE CIERRE Q17 G3
83 | OUTPUT | X | %Q3.10 | APER_Q14_G3 | ORDEN DE APERTURA Q14 G3
84 | OUTPUT | X | %Q3.11 | CIERR_Q14_G3 | ORDEN DE CIERRE Q14 G3
85 | OUTPUT | X | %Q3.12 | APER_Q11 | ORDEN DE APERTURA Q11
86 | OUTPUT | X | %Q3.13 | CIERR_Q11 | ORDEN DE CIERRE Q11
87 | OUTPUT | X | %Q3.14 | ALARM_G3 | SEÑAL ALARMA GRUPO 3
88 | OUTPUT | X | %Q3.15 | MCH_G3 | ORDEN DE MARCHA GRUPO G3
89 | OUTPUT | X | %Q4.0 | APER_Q16 | ORDEN DE APERTURA Q16
90 | OUTPUT | X | %Q4.1 | CIERR_Q16 | ORDEN DE APERTURA Q16
91 | OUTPUT | X | %Q4.2 | APER_Q12 | ORDEN DE APERTURA Q12
92 | OUTPUT | X | %Q4.3 | CIERR_Q12 | ORDEN DE CIERRE Q12
93 | OUTPUT | X | %Q4.4 | APER_Q10 | ORDEN DE APERTURA Q10
94 | OUTPUT | X | %Q4.5 | CIERR_Q10 | ORDEN DE CIERRE Q10
95 | OUTPUT | X | %Q4.6 | ALARM_G4 | SEÑAL DE ALARMA DE GRUPO G4
96 | OUTPUT | X | %Q4.7 | MCH_G4 | ORDEN DE MARCHA GRUPO G4
97 | OUTPUT | X | %Q4.8 | ALIM_CM_G1 | ALIMENTACION DE COMANDO MOTORES POR G1
98 | OUTPUT | X | %Q4.9 | ALIM_CM_G2 | ALIMENTACION DE COMANDO MOTORES POR G2
99 | OUTPUT | X | %Q4.10 | ALIM_CM_G3 | ALIMENTACION DE COMANDO MOTORES POR G3
100 | OUTPUT | X | %Q4.11 | ALIM_CM_G4 | ALIMENTACION DE COMANDO MOTORES G4
101 | OUTPUT | X | %Q4.12 | APER_Q13_G4 | ORDEN DE APERTURA Q13 G4
102 | OUTPUT | X | %Q4.13 | CIERR_Q13_G4 | ORDEN DE CIERRE Q13 G4
103 | OUTPUT | X | %Q4.14 | APER_Q18_G4 | ORDEN DE APERTURA Q13 G4
104 | OUTPUT | X | %Q4.15 | CIERR_Q18_G4 | ORDEN DE CIERRE Q18 G4
105 | REGISTER | X | %M0 | P_EMERGENCIA | PARADA DE EMERGENCIA
106 | REGISTER | X | %M1 | MAN_0_AUT | MANUAL CERO AUTOMATICO
107 | REGISTER | X | %M2 | RM_RED_T3 | PRESENCIA DE TENCION TRANSFORMADOR T3
108 | REGISTER | X | %M3 | S_SIST_INC | SEÑAL SISTEMA DE INCENDIO
109 | REGISTER | X | %M4 | IINT_Q4_ON | INTERRUPTOR DE RED Q4 ON
110 | REGISTER | X | %M5 | INT_Q4_SDE | SEÑAL DE FALLA Q4
111 | REGISTER | X | %M6 | INT_Q6_ON | INTERRUPTOR DE RED Q6 ON
112 | REGISTER | X | %M7 | INT_Q6_SDE | SEÑAL DE FALLA INTERRUPTOR Q6
113 | REGISTER | X | %M8 | INT_Q7_ON | INTERRUPTOR Q7 ON
114 | REGISTER | X | %M9 | INT_Q7_SDE | SEÑAL DE FALLA INTERRUPTOR Q7
115 | REGISTER | X | %M10 | RM_G1_PT | PRESENCIA DE TENSION GRUPO 1
116 | REGISTER | X | %M11 | LT1_G1_ON | INTERRUPTOR DE GRUPO G1
117 | REGISTER | X | %M12 | LT1_G1_SDE | SEÑAL DE FALLA LT1
118 | REGISTER | X | %M13 | INT_Q8_ON | INTERRUPTOR Q8 DE G1
119 | REGISTER | X | %M14 | INT_Q8_SDE | SEÑAL DE FALLA INTERRUPTOR Q8
120 | REGISTER | X | %M15 | FALLLA_G1 | SEÑAL DE FALLA GRUPO1
121 | REGISTER | X | %M16 | RM_RED_T2 | PRESENCIA DE TENSION T2
122 | REGISTER | X | %M17 | RM_RED_T6 | PRECENCIA DE TENSION T6
123 | REGISTER | X | %M18 | INT_Q5_RED | INTERRUPTOR DE RED Q5
124 | REGISTER | X | %M19 | INT_Q5_SDE | FALLA DE INTERRUPTOR DE RED Q5
125 | REGISTER | X | %M20 | INT_Q3_ON | INTERRUTOR DE RED Q3 ON
126 | REGISTER | X | %M21 | INT_Q3_SDE | FALLA DE INTERRUPTOR DE RED Q3
127 | REGISTER | X | %M22 | RM_G2_PT | PRESENCIA DE TENCION G2
128 | REGISTER | X | %M23 | LT2_G2_ON | INTERRUPTOR LT2 ON
129 | REGISTER | X | %M24 | LT2_SDE_ | FALLA INTERRUPTOR LT2
130 | REGISTER | X | %M25 | FALLA_G2_ | SEÑAL DE FALLA GENERADOR 2
131 | REGISTER | X | %M26 | FALLA_G3 | SENAL DE FALLA GENERADOR 3
132 | REGISTER | X | %M27 | Q9_G2_ON_ | INTERRUPTOR Q9 ON
133 | REGISTER | X | %M28 | Q9_G2_SDE | FALLA INTERRUPTOR Q9
134 | REGISTER | X | %M29 | RM_T1_RED | TENSION DE RED OK
135 | REGISTER | X | %M30 | Q11_RED_T1 | AUXILIAR INTERRUPTOR Q11 DE RED EN ON
136 | REGISTER | X | %M31 | Q11_SDE_RED_ | SEÑAL DE FALLA INTERRRUPTOR Q11 DE RED
137 | REGISTER | X | %M32 | RM_G3_ | TENSION DE GRUPO 3 OK
138 | REGISTER | X | %M33 | SIST_INC_OESTE | SISTEMA DE INCENDIO OESTE
139 | REGISTER | X | %M34 | Q14_G3_ON | AUXILIAR INTERRUPTOR Q14 ON
140 | REGISTER | X | %M35 | Q14_SDE_G3 | SEÑAL DE FALLA Q14
141 | REGISTER | X | %M36 | Q17_G3_ON | AUXILIAR INTERRUPTOR Q17 ON
142 | REGISTER | X | %M37 | Q17_G3_SDE_ | SEÑAL DE FALLA DE Q17 SDE
143 | REGISTER | X | %M38 | RM_T8_ | MONITOREO DE TENSION T8
144 | REGISTER | X | %M39 | Q10_RED_ON_ | AUXILIAR INTERRUPTOR Q10 ON
145 | REGISTER | X | %M40 | Q10_SDE_RED | SEÑAL DE FALLA INTRRUPTOR Q10 RED
146 | REGISTER | X | %M41 | Q12_RED_ON_ | AUXILIAR INTERRUPTOR Q12 RED
147 | REGISTER | X | %M42 | Q12_SDE_RED | SEÑAL DE FALLA INTERRUPTOR Q12 SDE
148 | REGISTER | X | %M43 | Q16_ON_RED | AUXILIAR DE INTERRUPTOR Q16 ON
149 | REGISTER | X | %M44 | Q16_SDE_RED_ | SEÑAL DE FALLA INTERRUPTOR Q16 SDE
150 | REGISTER | X | %M45 | RM_G4_OK | RELE DE MONITOREO TENSION GRUPO 4 OK
151 | REGISTER | X | %M46 | Q18_G4_ON_ | AUXILIAR DE INTERRUPTOR Q4 ON
152 | REGISTER | X | %M47 | Q18_SDE_G4 | SEÑAL DE FALLA INTERRUPTOR Q18 SDE
153 | REGISTER | X | %M48 | Q13_G4_ON_ | AUXILIAR DE INTERRUPTOR Q13 ON
154 | REGISTER | X | %M49 | Q13_SDE_G4_ | FALLA DE INTERRUPTOR Q13 SDE
155 | REGISTER | X | %M50 | FALLA_G4_ | SEÑAL DE FALLA DE G4
156 | REGISTER | X | %M100 | CORTE_T3 | CORTE EFECTIVO RED T3
157 | REGISTER | X | %M101 | APER_RED_T3 | APERTURA Q4 Q6 Q7
158 | REGISTER | X | %M102 | CIERR_Q8_LT1 | CIERRE DE INT DE G1 Q8 LT1
159 | REGISTER | X | %M103 | T3_RED_OK | TENSION DE RED OK T3
160 | REGISTER | X | %M104 | CORTE_T2 | CORTE EFECTIVO DE T2
161 | REGISTER | X | %M105 | APER_Q5_ | ORDEN DE APERTURA Q5
162 | REGISTER | X | %M106 | APER_Q3_ | APERTURA DE INTERRUPTOR Q3 NO TRANFIERE EN ESTA ETAPA
163 | REGISTER | X | %M107 | TEN_T2_OK | TENCION T6 OK
164 | REGISTER | X | %M108 | CORTE_T1 | CORTE EFECTIVO TRAFO T1
165 | REGISTER | X | %M109 | APER_INT_RED_T1 | SEÑAL DE APERTURA INTERRUPTORES DE RED T1
166 | REGISTER | X | %M110 | APER_Q14_G3_ | SEÑAL DE APERTURA INTERRUPTOR Q14 G3
167 | REGISTER | X | %M111 | CORTE_EF_T8 | CORTE EFECTIVO TRASFORMADOR T8
168 | REGISTER | X | %M112 | APER_RED_T8 | SÑAL DE APERTURA INTRRUPTORES DE RED T8
169 | REGISTER | X | %M113 | CIERRE_INT_G4 | SEÑAL DE CIERRE INTERRUPTORES DE GRUPO 4
170 | REGISTER | X | %M114 | CIERR_INT_RED_T8 | CIERRE DE INTERRUPTORES DE RED T8 Q10 Q12 Q16
171 | REGISTER | X | %M115 | APER_LT2_ | APER OK LT2
172 | REGISTER | X | %M116 | APER_Q13 | ABRIENDO Q13
173 | REGISTER | X | %M117 | APERT_Q17 | ABRIENDO Q17
174 | REGISTER | X | %M118 | CR_Q18 | CERRANDO Q18
175 | REGISTER | X | %M119 | AP_Q18 | ABRIENDO Q18
176 | TIMER | X | %TM0 | MCRO | RETARDO POR MCROCORTE
177 | TIMER | X | %TM1 | TIEM_ENFR | TIEMPO DE ENFRIAMIENTO DE G1
178 | TIMER | X | %TM2 | APER_Q4_Q7_Q6 | APERTURA Q4 Q6 Q7
179 | TIMER | X | %TM3 | TEN_G1_OK | TRNSION DE GRUPO OK
180 | TIMER | X | %TM4 | TEN_RED_T3 | TENCION DE RED OK
181 | TIMER | X | %TM5 | RT_RTRF | RETARDO DE RE TRANSFERENCIA
182 | TIMER | X | %TM6 | CIERR_Q6_ | CIERRE Q6 LUEGO DE Q4 Y Q7
183 | TIMER | X | %TM7 | CIERR_Q7_ | CIERRE Q7 LUEGO DE Q4
184 | TIMER | X | %TM8 | RT_MICRO | RETARDO POR MICRO CORTE EN TRAFO 2
185 | TIMER | X | %TM9 | RT_ENFR | RETADDO A LA DESCONEXION TIEMPO DE ENFRIAMIENTO
186 | TIMER | X | %TM10 | RT_APERTURA | RETARDO A LA CONEXION ORDEN DE APERTURA Q5
187 | TIMER | X | %TM11 | RT_APERT_Q3 | RETARDO DE APERTURA POR MICRO CORTE
188 | TIMER | X | %TM12 | TENS_T6_OK | TENSION DE TRAFO T6 OK
189 | TIMER | X | %TM13 | RT_T2_ | TENSION DE RED T2 OK
190 | TIMER | X | %TM14 | RT_T1_MICRO | RETARDO POR MICRCORTE T1
191 | TIMER | X | %TM15 | ENF_G3_RT | TIEMPO DE ENFRIAMIENTO GRUPO 3 RETARDO A LA DESCONECCION
192 | TIMER | X | %TM16 | RT_APER_Q11 | COMFIRMACION DE APERTURA INTERRUPTORES DE RED T1
193 | TIMER | X | %TM17 | TENS_T1_OK | TENSION DE RED T1 OK RETRANSFERENCIA
194 | TIMER | X | %TM18 | CIERRE_Q11 | RETARDO DE CIERRE Q11 RED
195 | TIMER | X | %TM19 | RT_MICRO_T8 | RETARDE DE MICRO CRORTE
196 | TIMER | X | %TM20 | TIEM_ENFR_G4 | TIEMPO DE ENFRIAMENTO G4 RETARDO A LA DESCONECCION
197 | TIMER | X | %TM21 | RT_APERT_RED_T8 | RETARDO DE APERTURA DE INTERRUPTORES DE RED T8
198 | TIMER | X | %TM22 | TEN_G4_OK | TENSION DE GRUPO G4 OK
199 | TIMER | X | %TM23 | TEN_RED_T8_OK | TENSION DE RED TRAFO T8 OK ESTABLE
200 | TIMER | X | %TM24 | RT_CIERR_Q10 | RETARDO DE CIERRE Q10
201 | TIMER | X | %TM25 | RT_CIERR_Q12 | RETARDO DE CIERRE Q12
202 | TIMER | X | %TM26 | RT_CIERR_Q16 | RETARDO DE CIERRE Q16
203 | TIMER | X | %TM27 | RT_AP_LT2
204 | TIMER | X | %TM28 | RT_CR_Q5
205 | TIMER | X | %TM29 | RT_CR_LT2
206 | TIMER | X | %TM30 | RT_CR_LT1
207 | TIMER | X | %TM31 | RT_DR_Q14
208 | TIMER | X | %TM32 | RT_AP_Q13
209 | TIMER | X | %TM33 | RT_CR_Q18
210 | TIMER | X | %TM34 | RT_CR_Q13
211 | TIMER | X | %TM35 | RT_AP_Q17
212 | TIMER | X | %TM36 | RT_AP_Q18

## FIS PLC IO
TM221CE40R | I0 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | I10 | I11 | I12 | I13 | I14 | I15 | I16 | I17 | I18 | I19 | I20 | I21 | I22 | I23
| %I0.0 | %I0.1 | %I0.2 | %I0.3 | %I0.4 | %I0.5 | %I0.6 | %I0.7 | %I0.8 | %I0.9 | %I0.10 | %I0.11 | %I0.12 | %I0.13 | %I0.14 | %I0.15 | %I0.16 | %I0.17 | %I0.18 | %I0.19 | %I0.20 | %I0.21 | %I0.22 | %I0.23
| Q0 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15
| %Q0.0 | %Q0.1 | %Q0.2 | %Q0.3 | %Q0.4 | %Q0.5 | %Q0.6 | %Q0.7 | %Q0.8 | %Q0.9 | %Q0.10 | %Q0.11 | %Q0.12 | %Q0.13 | %Q0.14 | %Q0.15
TM3DI16 | I0 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | I10 | I11 | I12 | I13 | I14 | I15
| %I1.0 | %I1.1 | %I1.2 | %I1.3 | %I1.4 | %I1.5 | %I1.6 | %I1.7 | %I1.8 | %I1.9 | %I1.10 | %I1.11 | %I1.12 | %I1.13 | %I1.14 | %I1.15
TM3DI16 | I0 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | I10 | I11 | I12 | I13 | I14 | I15
| %I2.0 | %I2.1 | %I2.2 | %I2.3 | %I2.4 | %I2.5 | %I2.6 | %I2.7 | %I2.8 | %I2.9 | %I2.10 | %I2.11 | %I2.12 | %I2.13 | %I2.14 | %I2.15
TM3DQ16R | Q0 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15
| %Q3.0 | %Q3.1 | %Q3.2 | %Q3.3 | %Q3.4 | %Q3.5 | %Q3.6 | %Q3.7 | %Q3.8 | %Q3.9 | %Q3.10 | %Q3.11 | %Q3.12 | %Q3.13 | %Q3.14 | %Q3.15
TM3DQ16R | Q0 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15
| %Q4.0 | %Q4.1 | %Q4.2 | %Q4.3 | %Q4.4 | %Q4.5 | %Q4.6 | %Q4.7 | %Q4.8 | %Q4.9 | %Q4.10 | %Q4.11 | %Q4.12 | %Q4.13 | %Q4.14 | %Q4.15
[25 empty] | %I | 56 | %I | 0.0 | 2.15 | 56
[25 empty] | %Q | 48 | %Q | 0.0 | 0.15 | 16
[27 empty] | %Q | 3.0 | 4.15 | 32
48